## Table 1
380 en 220kV stations met blindstroomcompensatiespoelen |  |  |  | Aantal en vermogen (Mvar bij Unom)
Bleiswijk |  |  |  | 3 x 100
Diemen |  |  |  | 2 x 50 + 2 x 100
Dodewaard |  |  |  | 2 x 100
Doetichem |  |  |  | 2 x 45
Meeden |  |  |  | 1 x 75
Maasvlakte |  |  |  | 1 x 50 + 1 x 100
Ens |  |  |  | 5 x 75
Geertruidenberg |  |  |  | 2 x 75
Krimpen |  |  |  | 1 x 45 + 2 x 100
Eemshaven |  |  |  | 3 x 75
Wateringen |  |  |  | 3 x 100
Simonshaven |  |  |  | 1 x 100
Beverwijk |  |  |  | 2 x 100
Crayestein |  |  |  | 2 x 100
2. Condensatorbanken
380- en 220kV stations met condensatorbanken | Aantal en vermogen (Mvar bij Unom)
Diemen | 2 x 150
Eemshaven convertorstation | 2 x 106
Ens | 2 x 150
Krimpen | 2 x 150
Weiwerd | 1 x 150
3. Lijnen 380 kV
Name |  |  |  | Lengte |  | Weerstand per circuit |  |  | Reactantie per circuit |  |  | Capaciteit per circuit |  |  |  | aantal circuits |  | Transport capaciteit
|  |  |  | km |  | Ohm |  |  | Ohm |  |  | uF | [5 empty] | MVA
Eemshaven-Eemshaven oude schip |  |  |  | 1.44 |  | 0.02 |  |  | 0.33 |  |  | 0.02 |  |  |  | 2 |  | 2635
Eemshaven oude schip-Doekegat |  |  |  | 1 |  | 0.02 |  |  | 0.28 |  |  | 0.01 |  |  |  | 2 |  | 2635
Maasvlakte-Simonshaven |  |  |  | 26 |  | 0.4 |  |  | 6.3 |  |  | 0.4 |  |  |  | 2 |  | 2635
Simonshaven-Crayenstein |  |  |  | 40.43 |  | 0.62 |  |  | 9.8 |  |  | 0.62 |  |  |  | 2 |  | 2635
Wateringen-Bleiswijk |  |  |  | 22 |  | 0.18 |  |  | 3.65 |  |  | 5.15 |  |  |  | 2 |  | 2635
Wateringen-Westerlee |  |  |  | 6.8 |  | 0.1 |  |  | 1.66 |  |  | 0.1 |  |  |  | 2 |  | 2635
Borsele-Geertruidenberg |  |  |  | 101.2 |  | 2.48 |  |  | 27.87 |  |  | 1.33 |  |  |  | 1 |  | 1645
Borsele-Zandvliet |  |  |  | 47 |  | 1.11 |  |  | 12.81 |  |  | 0.61 |  |  |  | 1 |  | 1645
Crayenstein-Krimpen |  |  |  | 14.84 |  | 0.23 |  |  | 3.6 |  |  | 0.23 |  |  |  | 2 |  | 2635
Diemen-Lelystad |  |  |  | 50.43 |  | 1.18 |  |  | 13.71 |  |  | 0.67 |  |  |  | 2 |  | 1645
Dodewaard-Doetichem |  |  |  | 45.4 |  | 1.16 |  |  | 12.37 |  |  | 0.61 |  |  |  | 2 |  | 1645
Dodewaard-Boxmeer |  |  |  | 41.7 |  | 0.97 |  |  | 11.42 |  |  | 0.54 |  |  |  | 1 |  | 1645
Doetichem-Hengelo |  |  |  | 58.65 |  | 1.49 |  |  | 16.04 |  |  | 0.79 |  |  |  | 2 |  | 1645
Eemshaven-Meeden |  |  |  | 36.8 |  | 0.51 |  |  | 8.77 |  |  | 0.57 |  |  |  | 2 |  | 2635
Ens-zwolle |  |  |  | 32 |  | 0.81 |  |  | 8.75 |  |  | 0.43 |  |  |  | 2 |  | 1645
Geertruidenberg-Zandvliet |  |  |  | 66.7 |  | 1.71 |  |  | 18.78 |  |  | 0.9 |  |  |  | 1 |  | 1645
Geertruidenberg-Eindhoven |  |  |  | 63.9 |  | 1.47 |  |  | 19.03 |  |  | 0.78 |  |  |  | 3 |  | 1645
Krimpen-Bleiswijk |  |  |  | 18.56 |  | 0.28 |  |  | 4.52 |  |  | 0.28 |  |  |  | 2 |  | 2635
Krimpen-Diemen |  |  |  | 57.53 |  | 1.34 |  |  | 15.75 |  |  | 0.75 |  |  |  | 1 |  | 1645
Krimpen-Geertruidenberg |  |  |  | 34.02 |  | 0.8 |  |  | 9.31 |  |  | 0.45 |  |  |  | 2 |  | 1645
Krimpen-Oostzaan |  |  |  | 72.53 |  | 1.7 |  |  | 19.85 |  |  | 0.95 |  |  |  | 1 |  | 1645
Lelystad-Ens |  |  |  | 21 |  | 0.49 |  |  | 5.72 |  |  | 0.28 |  |  |  | 2 |  | 1645
Maasbracht-Boxmeer |  |  |  | 57.9 |  | 1.34 |  |  | 15.85 |  |  | 0.75 |  |  |  | 1 |  | 1645
Maasbracht-Dodewaard |  |  |  | 99.6 |  | 2.32 |  |  | 27.28 |  |  | 1.3 |  |  |  | 2 |  | 1645
Maasbracht-Eindhoven |  |  |  | 48.74 |  | 1.13 |  |  | 13.35 |  |  | 0.64 |  |  |  | 2 |  | 1645
Maasvlakte-Westerlee |  |  |  | 20.43 |  | 0.3 |  |  | 12.03 |  |  | 0.71 |  |  |  | 2 |  | 2635
Oostzaan-Diemen |  |  |  | 15.2 |  | 0.36 |  |  | 4.16 |  |  | 0.2 |  |  |  | 1 |  | 1645
Oostzaan- Beverwijk |  |  |  | 17 |  | 0.4 |  |  | 4.65 |  |  | 0.22 |  |  |  | 2 |  | 2635
Zwolle-Hengelo |  |  |  | 60.31 |  | 1.53 |  |  | 16.53 |  |  | 0.81 |  |  |  | 2 |  | 1645
Zwolle-Meeden |  |  |  | 107.85 |  | 1.5 |  |  | 25.63 |  |  | 1.66 |  |  |  | 2 |  | 2635
4. Lijnen 220 kV
Name |  | Lengte |  |  | Weerstand per circuit |  |  | Reactantie per circuit |  |  | Capaciteit per circuit |  |  | aantal circuits |  |  | Transport capaciteit
|  | km |  |  | Ohm |  |  | Ohm |  |  | uF | [5 empty] | MVA
Eemshaven-Eemshaven oost |  | 0.93 |  |  | 0.08 |  |  | 0.1 |  |  | 0.43 |  |  | 2 |  |  | 230
Eemshaven-Robbenplaat |  | 0.04 |  |  | 0 |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  | 2 |  |  | 953
Hessenweg-Ens |  | 31.41 |  |  | 0.75 |  |  | 8.26 |  |  | 0.44 |  |  | 2 |  |  | 953
Hessenweg-Zeyerveen |  | 64.05 |  |  | 1.3 |  |  | 18.72 |  |  | 0.73 |  |  | 2 |  |  | 953
Louwsmeer-Bergum |  | 10.85 |  |  | 0.26 |  |  | 2.85 |  |  | 0.15 |  |  | 2 |  |  | 953
Louwsmeer-Oudehaske |  | 28.49 |  |  | 0.68 |  |  | 7.49 |  |  | 0.4 |  |  | 2 |  |  | 953
Meeden-Weiwerd |  | 29.6 |  |  | 0.49 |  |  | 7.25 |  |  | 0.44 |  |  | 2 |  |  | 880
Oudehaske-Ens |  | 43.8 |  |  | 1.05 |  |  | 11.52 |  |  | 0.61 |  |  | 2 |  |  | 953
Robbenplaat-Weiwerd |  | 25.6 |  |  | 0.44 |  |  | 6.33 |  |  | 0.38 |  |  | 2 |  |  | 880
Vierverlaten-Eemshaven |  | 40.02 |  |  | 0.99 |  |  | 11.44 |  |  | 0.51 |  |  | 1 |  |  | 880
Vierverlaten-Robbenplaat |  | 39.93 |  |  | 0.99 |  |  | 11.41 |  |  | 0.51 |  |  | 2 |  |  | 880
Vierverlaten-Zeyerveen |  | 22.71 |  |  | 0.4 |  |  | 6.97 |  |  | 0.29 |  |  | 2 |  |  | 953
Bergum-Vierverlaten |  | 32.48 |  |  | 0.73 |  |  | 8.28 |  |  | 0.49 |  |  | 2 |  |  | 953
5. Buitenlandverbindingen
TenneT TSO B.V.
DATUM 27 februari 2017
PAGINA 7 van 7
Name |  |  | Buitenlandse TSO |  |  |  | Lengte tot grens |  |  | Weerstand per circuit |  |  | Reactantie per circuit |  | Capaciteit per circuit |  |  |  | aantal circuits | Transporcapaciteit per circuit
[7 empty] | km |  |  | Ohm |  |  | Ohm |  | uF |  |  |  |  | Nederland | Buitenland
Noorwegen
Eemshaven - Feda |  |  | Statnett SF |  |  |  | 290 | [12 empty] | 800 | 800
België
Borsele-Zandvliet |  |  | Elia |  |  |  | 47 |  |  | 1.11 |  |  | 12.81 |  | 0.61 |  |  |  | 1 | 1645 | 1645
Geertruidenberg-Zandvliet |  |  | Elia |  |  |  | 66.7 |  |  | 1.71 |  |  | 18.78 |  | 0.9 |  |  |  | 1 | 1645 | 1645
Maasbracht-Van Eyck |  |  | Elia |  |  |  | 8.1 |  |  | 0.16 |  |  | 1.86 |  | 0.09 |  |  |  | 2 | 1645 | 1350
Duitsland
Hengelo-Gronau |  |  | Amprion |  |  |  | 16.4 |  |  | 0.26 |  |  | 2.68 |  | 0.14 |  |  |  | 2 | 1645 | 1645
Maasbracht-Rommerskirchen |  |  | Amprion |  |  |  | 10.5 |  |  | 1.2 |  |  | 11.26 |  | 0.61 |  |  |  | 1 | 1645 | 1700
Maasbracht-Siersdorf |  |  | Amprion |  |  |  | 10.5 |  |  | 0.5 |  |  | 4.88 |  | 0.26 |  |  |  | 1 | 1645 | 1700
Meeden-Diele |  |  | TenneT Duitsland |  |  |  | 16.5 |  |  | 0.33 |  |  | 3.71 |  | 0.17 |  |  |  | 2 | 1000 | 1370

## lijnen220
4. Lijnen 220 kV
Name | Lengte | Weerstand per circuit | Reactantie per circuit | Capaciteit per circuit | aantal circuits | Transport capaciteit
| km | Ohm | Ohm | uF |  | MVA
Eemshaven-Eemshaven oost | 0.93 | 0.08 | 0.1 | 0.43 | 2 | 230
Eemshaven-Robbenplaat | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 953
Hessenweg-Ens | 31.41 | 0.75 | 8.26 | 0.44 | 2 | 953
Hessenweg-Zeyerveen | 64.05 | 1.3 | 18.72 | 0.73 | 2 | 953
Louwsmeer-Bergum | 10.85 | 0.26 | 2.85 | 0.15 | 2 | 953
Louwsmeer-Oudehaske | 28.49 | 0.68 | 7.49 | 0.4 | 2 | 953
Meeden-Weiwerd | 29.6 | 0.49 | 7.25 | 0.44 | 2 | 880
Oudehaske-Ens | 43.8 | 1.05 | 11.52 | 0.61 | 2 | 953
Robbenplaat-Weiwerd | 25.6 | 0.44 | 6.33 | 0.38 | 2 | 880
Vierverlaten-Eemshaven | 40.02 | 0.99 | 11.44 | 0.51 | 1 | 880
Vierverlaten-Robbenplaat | 39.93 | 0.99 | 11.41 | 0.51 | 2 | 880
Vierverlaten-Zeyerveen | 22.71 | 0.4 | 6.97 | 0.29 | 2 | 953
Bergum-Vierverlaten | 32.48 | 0.73 | 8.28 | 0.49 | 2 | 953

## lijnen220 (2)
4. Lijnen 220 kV
Name |  | Lengte | Weerstand per circuit | Reactantie per circuit | Capaciteit per circuit | aantal circuits | Transport capaciteit
|  | km | Ohm | Ohm | uF |  | MVA
Eemshaven | Eemshaven oost | 0.93 | 0.08 | 0.1 | 0.43 | 2 | 230
Eemshaven | Robbenplaat | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 953
Hessenweg | Ens | 31.41 | 0.75 | 8.26 | 0.44 | 2 | 953
Hessenweg | Zeyerveen | 64.05 | 1.3 | 18.72 | 0.73 | 2 | 953
Louwsmeer | Bergum | 10.85 | 0.26 | 2.85 | 0.15 | 2 | 953
Louwsmeer | Oudehaske | 28.49 | 0.68 | 7.49 | 0.4 | 2 | 953
Meeden | Weiwerd | 29.6 | 0.49 | 7.25 | 0.44 | 2 | 880
Oudehaske | Ens | 43.8 | 1.05 | 11.52 | 0.61 | 2 | 953
Robbenplaat | Weiwerd | 25.6 | 0.44 | 6.33 | 0.38 | 2 | 880
Vierverlaten | Eemshaven | 40.02 | 0.99 | 11.44 | 0.51 | 1 | 880
Vierverlaten | Robbenplaat | 39.93 | 0.99 | 11.41 | 0.51 | 2 | 880
Vierverlaten | Zeyerveen | 22.71 | 0.4 | 6.97 | 0.29 | 2 | 953
Bergum | Vierverlaten | 32.48 | 0.73 | 8.28 | 0.49 | 2 | 953

## lijnen380 (2)
3. Lijnen 380 kV
Name |  | Lengte | Weerstand per circuit | Reactantie per circuit | Capaciteit per circuit | aantal circuits | Transport capaciteit
|  | km | Ohm | Ohm | uF |  | MVA
Eemshaven | Eemshaven oude schip | 1.44 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 2 | 2635
Eemshaven oude schip | Doekegat | 1 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 2 | 2635
Maasvlakte | Simonshaven | 26 | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 2 | 2635
Simonshaven | Crayenstein | 40.43 | 0.62 | 9.8 | 0.62 | 2 | 2635
Wateringen | Bleiswijk | 22 | 0.18 | 3.65 | 5.15 | 2 | 2635
Wateringen | Westerlee | 6.8 | 0.1 | 1.66 | 0.1 | 2 | 2635
Borsele | Geertruidenberg | 101.2 | 2.48 | 27.87 | 1.33 | 1 | 1645
Borsele | Zandvliet | 47 | 1.11 | 12.81 | 0.61 | 1 | 1645
Crayenstein | Krimpen | 14.84 | 0.23 | 3.6 | 0.23 | 2 | 2635
Diemen | Lelystad | 50.43 | 1.18 | 13.71 | 0.67 | 2 | 1645
Dodewaard | Doetichem | 45.4 | 1.16 | 12.37 | 0.61 | 2 | 1645
Dodewaard | Boxmeer | 41.7 | 0.97 | 11.42 | 0.54 | 1 | 1645
Doetichem | Hengelo | 58.65 | 1.49 | 16.04 | 0.79 | 2 | 1645
Eemshaven | Meeden | 36.8 | 0.51 | 8.77 | 0.57 | 2 | 2635
Ens | zwolle | 32 | 0.81 | 8.75 | 0.43 | 2 | 1645
Geertruidenberg | Zandvliet | 66.7 | 1.71 | 18.78 | 0.9 | 1 | 1645
Geertruidenberg | Eindhoven | 63.9 | 1.47 | 19.03 | 0.78 | 3 | 1645
Krimpen | Bleiswijk | 18.56 | 0.28 | 4.52 | 0.28 | 2 | 2635
Krimpen | Diemen | 57.53 | 1.34 | 15.75 | 0.75 | 1 | 1645
Krimpen | Geertruidenberg | 34.02 | 0.8 | 9.31 | 0.45 | 2 | 1645
Krimpen | Oostzaan | 72.53 | 1.7 | 19.85 | 0.95 | 1 | 1645
Lelystad | Ens | 21 | 0.49 | 5.72 | 0.28 | 2 | 1645
Maasbracht | Boxmeer | 57.9 | 1.34 | 15.85 | 0.75 | 1 | 1645
Maasbracht | Dodewaard | 99.6 | 2.32 | 27.28 | 1.3 | 2 | 1645
Maasbracht | Eindhoven | 48.74 | 1.13 | 13.35 | 0.64 | 2 | 1645
Maasvlakte | Westerlee | 20.43 | 0.3 | 12.03 | 0.71 | 2 | 2635
Oostzaan | Diemen | 15.2 | 0.36 | 4.16 | 0.2 | 1 | 1645
Oostzaan | Beverwijk | 17 | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 2 | 2635
Zwolle | Hengelo | 60.31 | 1.53 | 16.53 | 0.81 | 2 | 1645
Zwolle | Meeden | 107.85 | 1.5 | 25.63 | 1.66 | 2 | 2635

## lijnen380
3. Lijnen 380 kV
Name | Lengte | Weerstand per circuit | Reactantie per circuit | Capaciteit per circuit | aantal circuits | Transport capaciteit
| km | Ohm | Ohm | uF |  | MVA
Eemshaven-Eemshaven oude schip | 1.44 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 2 | 2635
Eemshaven oude schip-Doekegat | 1 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 2 | 2635
Maasvlakte-Simonshaven | 26 | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 2 | 2635
Simonshaven-Crayenstein | 40.43 | 0.62 | 9.8 | 0.62 | 2 | 2635
Wateringen-Bleiswijk | 22 | 0.18 | 3.65 | 5.15 | 2 | 2635
Wateringen-Westerlee | 6.8 | 0.1 | 1.66 | 0.1 | 2 | 2635
Borsele-Geertruidenberg | 101.2 | 2.48 | 27.87 | 1.33 | 1 | 1645
Borsele-Zandvliet | 47 | 1.11 | 12.81 | 0.61 | 1 | 1645
Crayenstein-Krimpen | 14.84 | 0.23 | 3.6 | 0.23 | 2 | 2635
Diemen-Lelystad | 50.43 | 1.18 | 13.71 | 0.67 | 2 | 1645
Dodewaard-Doetichem | 45.4 | 1.16 | 12.37 | 0.61 | 2 | 1645
Dodewaard-Boxmeer | 41.7 | 0.97 | 11.42 | 0.54 | 1 | 1645
Doetichem-Hengelo | 58.65 | 1.49 | 16.04 | 0.79 | 2 | 1645
Eemshaven-Meeden | 36.8 | 0.51 | 8.77 | 0.57 | 2 | 2635
Ens-zwolle | 32 | 0.81 | 8.75 | 0.43 | 2 | 1645
Geertruidenberg-Zandvliet | 66.7 | 1.71 | 18.78 | 0.9 | 1 | 1645
Geertruidenberg-Eindhoven | 63.9 | 1.47 | 19.03 | 0.78 | 3 | 1645
Krimpen-Bleiswijk | 18.56 | 0.28 | 4.52 | 0.28 | 2 | 2635
Krimpen-Diemen | 57.53 | 1.34 | 15.75 | 0.75 | 1 | 1645
Krimpen-Geertruidenberg | 34.02 | 0.8 | 9.31 | 0.45 | 2 | 1645
Krimpen-Oostzaan | 72.53 | 1.7 | 19.85 | 0.95 | 1 | 1645
Lelystad-Ens | 21 | 0.49 | 5.72 | 0.28 | 2 | 1645
Maasbracht-Boxmeer | 57.9 | 1.34 | 15.85 | 0.75 | 1 | 1645
Maasbracht-Dodewaard | 99.6 | 2.32 | 27.28 | 1.3 | 2 | 1645
Maasbracht-Eindhoven | 48.74 | 1.13 | 13.35 | 0.64 | 2 | 1645
Maasvlakte-Westerlee | 20.43 | 0.3 | 12.03 | 0.71 | 2 | 2635
Oostzaan-Diemen | 15.2 | 0.36 | 4.16 | 0.2 | 1 | 1645
Oostzaan- Beverwijk | 17 | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 2 | 2635
Zwolle-Hengelo | 60.31 | 1.53 | 16.53 | 0.81 | 2 | 1645
Zwolle-Meeden | 107.85 | 1.5 | 25.63 | 1.66 | 2 | 2635

## combines 2230 and 380
Name |  |  |  | Lengte | Weerstand per circuit | Reactantie per circuit | Capaciteit per circuit | aantal circuits | Transport capaciteit
| id |  | id | km | Ohm | Ohm | uF |  | MVA | bus name | id
Eemshaven | 1 | Eemshaven oost | 25 | 0.93 | 0.08 | 0.1 | 0.43 | 2 | 230 | Eemshaven | 1
Eemshaven | 1 | Robbenplaat | 6 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 953 | Hessenweg | 2
Hessenweg | 2 | Ens | 18 | 31.41 | 0.75 | 8.26 | 0.44 | 2 | 953 | Louwsmeer | 3
Hessenweg | 2 | Zeyerveen | 26 | 64.05 | 1.3 | 18.72 | 0.73 | 2 | 953 | Meeden | 4
Louwsmeer | 3 | Bergum | 8 | 10.85 | 0.26 | 2.85 | 0.15 | 2 | 953 | Oudehaske | 5
Louwsmeer | 3 | Oudehaske | 5 | 28.49 | 0.68 | 7.49 | 0.4 | 2 | 953 | Robbenplaat | 6
Meeden | 4 | Weiwerd | 27 | 29.6 | 0.49 | 7.25 | 0.44 | 2 | 880 | Vierverlaten | 7
Oudehaske | 5 | Ens | 18 | 43.8 | 1.05 | 11.52 | 0.61 | 2 | 953 | Bergum | 8
Robbenplaat | 6 | Weiwerd | 27 | 25.6 | 0.44 | 6.33 | 0.38 | 2 | 880 | Eemshaven oude schip | 9
Vierverlaten | 7 | Eemshaven | 1 | 40.02 | 0.99 | 11.44 | 0.51 | 1 | 880 | Maasvlakte | 10
Vierverlaten | 7 | Robbenplaat | 6 | 39.93 | 0.99 | 11.41 | 0.51 | 2 | 880 | Simonshaven | 11
Vierverlaten | 7 | Zeyerveen | 26 | 22.71 | 0.4 | 6.97 | 0.29 | 2 | 953 | Wateringen | 12
Bergum | 8 | Vierverlaten | 7 | 32.48 | 0.73 | 8.28 | 0.49 | 2 | 953 | Borsele | 13
Eemshaven | 1 | Eemshaven oude schip | 9 | 1.44 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 2 | 2635 | Crayenstein | 14
Eemshaven oude schip | 9 | Doekegat | 28 | 1 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 2 | 2635 | Diemen | 15
Maasvlakte | 10 | Simonshaven | 11 | 26 | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 2 | 2635 | Dodewaard | 16
Simonshaven | 11 | Crayenstein | 14 | 40.43 | 0.62 | 9.8 | 0.62 | 2 | 2635 | Doetichem | 17
Wateringen | 12 | Bleiswijk | 29 | 22 | 0.18 | 3.65 | 5.15 | 2 | 2635 | Ens | 18
Wateringen | 12 | Westerlee | 30 | 6.8 | 0.1 | 1.66 | 0.1 | 2 | 2635 | Geertruidenberg | 19
Borsele | 13 | Geertruidenberg | 19 | 101.2 | 2.48 | 27.87 | 1.33 | 1 | 1645 | Krimpen | 20
Borsele | 13 | Zandvliet | 31 | 47 | 1.11 | 12.81 | 0.61 | 1 | 1645 | Lelystad | 21
Crayenstein | 14 | Krimpen | 20 | 14.84 | 0.23 | 3.6 | 0.23 | 2 | 2635 | Maasbracht | 22
Diemen | 15 | Lelystad | 21 | 50.43 | 1.18 | 13.71 | 0.67 | 2 | 1645 | Oostzaan | 23
Dodewaard | 16 | Doetichem | 17 | 45.4 | 1.16 | 12.37 | 0.61 | 2 | 1645 | Zwolle | 24
Dodewaard | 16 | Boxmeer | 32 | 41.7 | 0.97 | 11.42 | 0.54 | 1 | 1645 | Eemshaven oost | 25
Doetichem | 17 | Hengelo | 33 | 58.65 | 1.49 | 16.04 | 0.79 | 2 | 1645 | Zeyerveen | 26
Eemshaven | 1 | Meeden | 4 | 36.8 | 0.51 | 8.77 | 0.57 | 2 | 2635 | Weiwerd | 27
Ens | 18 | zwolle | 24 | 32 | 0.81 | 8.75 | 0.43 | 2 | 1645 | Doekegat | 28
Geertruidenberg | 19 | Zandvliet | 31 | 66.7 | 1.71 | 18.78 | 0.9 | 1 | 1645 | Bleiswijk | 29
Geertruidenberg | 19 | Eindhoven | 34 | 63.9 | 1.47 | 19.03 | 0.78 | 3 | 1645 | Westerlee | 30
Krimpen | 20 | Bleiswijk | 29 | 18.56 | 0.28 | 4.52 | 0.28 | 2 | 2635 | Zandvliet | 31
Krimpen | 20 | Diemen | 15 | 57.53 | 1.34 | 15.75 | 0.75 | 1 | 1645 | Boxmeer | 32
Krimpen | 20 | Geertruidenberg | 19 | 34.02 | 0.8 | 9.31 | 0.45 | 2 | 1645 | Hengelo | 33
Krimpen | 20 | Oostzaan | 23 | 72.53 | 1.7 | 19.85 | 0.95 | 1 | 1645 | Eindhoven | 34
Lelystad | 21 | Ens | 18 | 21 | 0.49 | 5.72 | 0.28 | 2 | 1645 | Beverwijk | 35
Maasbracht | 22 | Boxmeer | 32 | 57.9 | 1.34 | 15.85 | 0.75 | 1 | 1645
Maasbracht | 22 | Dodewaard | 16 | 99.6 | 2.32 | 27.28 | 1.3 | 2 | 1645
Maasbracht | 22 | Eindhoven | 34 | 48.74 | 1.13 | 13.35 | 0.64 | 2 | 1645
Maasvlakte | 10 | Westerlee | 30 | 20.43 | 0.3 | 12.03 | 0.71 | 2 | 2635
Oostzaan | 23 | Diemen | 15 | 15.2 | 0.36 | 4.16 | 0.2 | 1 | 1645
Oostzaan | 23 | Beverwijk | 35 | 17 | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 2 | 2635
Zwolle | 24 | Hengelo | 33 | 60.31 | 1.53 | 16.53 | 0.81 | 2 | 1645
Zwolle | 24 | Meeden | 4 | 107.85 | 1.5 | 25.63 | 1.66 | 2 | 2635

## edge list
|  | Lengte | Weerstand per circuit | Reactantie per circuit | Capaciteit per circuit | aantal circuits | Transport capaciteit
id | id | km | Ohm | Ohm | uF |  | MVA
1 | 25 | 0.93 | 0.08 | 0.1 | 0.43 | 2 | 230
1 | 6 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 953
2 | 18 | 31.41 | 0.75 | 8.26 | 0.44 | 2 | 953
2 | 26 | 64.05 | 1.3 | 18.72 | 0.73 | 2 | 953
3 | 8 | 10.85 | 0.26 | 2.85 | 0.15 | 2 | 953
3 | 5 | 28.49 | 0.68 | 7.49 | 0.4 | 2 | 953
4 | 27 | 29.6 | 0.49 | 7.25 | 0.44 | 2 | 880
5 | 18 | 43.8 | 1.05 | 11.52 | 0.61 | 2 | 953
6 | 27 | 25.6 | 0.44 | 6.33 | 0.38 | 2 | 880
7 | 1 | 40.02 | 0.99 | 11.44 | 0.51 | 1 | 880
7 | 6 | 39.93 | 0.99 | 11.41 | 0.51 | 2 | 880
7 | 26 | 22.71 | 0.4 | 6.97 | 0.29 | 2 | 953
8 | 7 | 32.48 | 0.73 | 8.28 | 0.49 | 2 | 953
1 | 9 | 1.44 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 2 | 2635
9 | 28 | 1 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 2 | 2635
10 | 11 | 26 | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 2 | 2635
11 | 14 | 40.43 | 0.62 | 9.8 | 0.62 | 2 | 2635
12 | 29 | 22 | 0.18 | 3.65 | 5.15 | 2 | 2635
12 | 30 | 6.8 | 0.1 | 1.66 | 0.1 | 2 | 2635
13 | 19 | 101.2 | 2.48 | 27.87 | 1.33 | 1 | 1645
13 | 31 | 47 | 1.11 | 12.81 | 0.61 | 1 | 1645
14 | 20 | 14.84 | 0.23 | 3.6 | 0.23 | 2 | 2635
15 | 21 | 50.43 | 1.18 | 13.71 | 0.67 | 2 | 1645
16 | 17 | 45.4 | 1.16 | 12.37 | 0.61 | 2 | 1645
16 | 32 | 41.7 | 0.97 | 11.42 | 0.54 | 1 | 1645
17 | 33 | 58.65 | 1.49 | 16.04 | 0.79 | 2 | 1645
1 | 4 | 36.8 | 0.51 | 8.77 | 0.57 | 2 | 2635
18 | 24 | 32 | 0.81 | 8.75 | 0.43 | 2 | 1645
19 | 31 | 66.7 | 1.71 | 18.78 | 0.9 | 1 | 1645
19 | 34 | 63.9 | 1.47 | 19.03 | 0.78 | 3 | 1645
20 | 29 | 18.56 | 0.28 | 4.52 | 0.28 | 2 | 2635
20 | 15 | 57.53 | 1.34 | 15.75 | 0.75 | 1 | 1645
20 | 19 | 34.02 | 0.8 | 9.31 | 0.45 | 2 | 1645
20 | 23 | 72.53 | 1.7 | 19.85 | 0.95 | 1 | 1645
21 | 18 | 21 | 0.49 | 5.72 | 0.28 | 2 | 1645
22 | 32 | 57.9 | 1.34 | 15.85 | 0.75 | 1 | 1645
22 | 16 | 99.6 | 2.32 | 27.28 | 1.3 | 2 | 1645
22 | 34 | 48.74 | 1.13 | 13.35 | 0.64 | 2 | 1645
10 | 30 | 20.43 | 0.3 | 12.03 | 0.71 | 2 | 2635
23 | 15 | 15.2 | 0.36 | 4.16 | 0.2 | 1 | 1645
23 | 35 | 17 | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 2 | 2635
24 | 33 | 60.31 | 1.53 | 16.53 | 0.81 | 2 | 1645
24 | 4 | 107.85 | 1.5 | 25.63 | 1.66 | 2 | 2635

## multiple_EDGES
|  | Lengte | Weerstand per circuit | Reactantie per circuit | Capaciteit per circuit |  | Transport capaciteit
id | id | km | Ohm | Ohm | uF | aantal circuits | MVA
1 | 25 | 0.93 | 0.08 | 0.1 | 0.43 | 2 | 230
1 | 6 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 953
2 | 18 | 31.41 | 0.75 | 8.26 | 0.44 | 2 | 953
2 | 26 | 64.05 | 1.3 | 18.72 | 0.73 | 2 | 953
3 | 8 | 10.85 | 0.26 | 2.85 | 0.15 | 2 | 953
3 | 5 | 28.49 | 0.68 | 7.49 | 0.4 | 2 | 953
4 | 27 | 29.6 | 0.49 | 7.25 | 0.44 | 2 | 880
5 | 18 | 43.8 | 1.05 | 11.52 | 0.61 | 2 | 953
6 | 27 | 25.6 | 0.44 | 6.33 | 0.38 | 2 | 880
7 | 1 | 40.02 | 0.99 | 11.44 | 0.51 | 1 | 880
7 | 6 | 39.93 | 0.99 | 11.41 | 0.51 | 2 | 880
7 | 26 | 22.71 | 0.4 | 6.97 | 0.29 | 2 | 953
8 | 7 | 32.48 | 0.73 | 8.28 | 0.49 | 2 | 953
1 | 9 | 1.44 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 2 | 2635
9 | 28 | 1 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 2 | 2635
10 | 11 | 26 | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 2 | 2635
11 | 14 | 40.43 | 0.62 | 9.8 | 0.62 | 2 | 2635
12 | 29 | 22 | 0.18 | 3.65 | 5.15 | 2 | 2635
12 | 30 | 6.8 | 0.1 | 1.66 | 0.1 | 2 | 2635
13 | 19 | 101.2 | 2.48 | 27.87 | 1.33 | 1 | 1645
13 | 31 | 47 | 1.11 | 12.81 | 0.61 | 1 | 1645
14 | 20 | 14.84 | 0.23 | 3.6 | 0.23 | 2 | 2635
15 | 21 | 50.43 | 1.18 | 13.71 | 0.67 | 2 | 1645
16 | 17 | 45.4 | 1.16 | 12.37 | 0.61 | 2 | 1645
16 | 32 | 41.7 | 0.97 | 11.42 | 0.54 | 1 | 1645
17 | 33 | 58.65 | 1.49 | 16.04 | 0.79 | 2 | 1645
1 | 4 | 36.8 | 0.51 | 8.77 | 0.57 | 2 | 2635
18 | 24 | 32 | 0.81 | 8.75 | 0.43 | 2 | 1645
19 | 31 | 66.7 | 1.71 | 18.78 | 0.9 | 1 | 1645
19 | 34 | 63.9 | 1.47 | 19.03 | 0.78 | 3 | 1645
20 | 29 | 18.56 | 0.28 | 4.52 | 0.28 | 2 | 2635
20 | 15 | 57.53 | 1.34 | 15.75 | 0.75 | 1 | 1645
20 | 19 | 34.02 | 0.8 | 9.31 | 0.45 | 2 | 1645
20 | 23 | 72.53 | 1.7 | 19.85 | 0.95 | 1 | 1645
21 | 18 | 21 | 0.49 | 5.72 | 0.28 | 2 | 1645
22 | 32 | 57.9 | 1.34 | 15.85 | 0.75 | 1 | 1645
22 | 16 | 99.6 | 2.32 | 27.28 | 1.3 | 2 | 1645
22 | 34 | 48.74 | 1.13 | 13.35 | 0.64 | 2 | 1645
10 | 30 | 20.43 | 0.3 | 12.03 | 0.71 | 2 | 2635
23 | 15 | 15.2 | 0.36 | 4.16 | 0.2 | 1 | 1645
23 | 35 | 17 | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 2 | 2635
24 | 33 | 60.31 | 1.53 | 16.53 | 0.81 | 2 | 1645
24 | 4 | 107.85 | 1.5 | 25.63 | 1.66 | 2 | 2635
1 | 25 | 0.93 | 0.08 | 0.1 | 0.43 | 2 | 230
1 | 6 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.02 | 2 | 953
2 | 18 | 31.41 | 0.75 | 8.26 | 0.44 | 2 | 953
2 | 26 | 64.05 | 1.3 | 18.72 | 0.73 | 2 | 953
3 | 8 | 10.85 | 0.26 | 2.85 | 0.15 | 2 | 953
3 | 5 | 28.49 | 0.68 | 7.49 | 0.4 | 2 | 953
4 | 27 | 29.6 | 0.49 | 7.25 | 0.44 | 2 | 880
5 | 18 | 43.8 | 1.05 | 11.52 | 0.61 | 2 | 953
6 | 27 | 25.6 | 0.44 | 6.33 | 0.38 | 2 | 880
7 | 6 | 39.93 | 0.99 | 11.41 | 0.51 | 2 | 880
7 | 26 | 22.71 | 0.4 | 6.97 | 0.29 | 2 | 953
8 | 7 | 32.48 | 0.73 | 8.28 | 0.49 | 2 | 953
1 | 9 | 1.44 | 0.02 | 0.33 | 0.02 | 2 | 2635
9 | 28 | 1 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 2 | 2635
10 | 11 | 26 | 0.4 | 6.3 | 0.4 | 2 | 2635
11 | 14 | 40.43 | 0.62 | 9.8 | 0.62 | 2 | 2635
12 | 29 | 22 | 0.18 | 3.65 | 5.15 | 2 | 2635
12 | 30 | 6.8 | 0.1 | 1.66 | 0.1 | 2 | 2635
14 | 20 | 14.84 | 0.23 | 3.6 | 0.23 | 2 | 2635
15 | 21 | 50.43 | 1.18 | 13.71 | 0.67 | 2 | 1645
16 | 17 | 45.4 | 1.16 | 12.37 | 0.61 | 2 | 1645
17 | 33 | 58.65 | 1.49 | 16.04 | 0.79 | 2 | 1645
1 | 4 | 36.8 | 0.51 | 8.77 | 0.57 | 2 | 2635
18 | 24 | 32 | 0.81 | 8.75 | 0.43 | 2 | 1645
20 | 29 | 18.56 | 0.28 | 4.52 | 0.28 | 2 | 2635
20 | 19 | 34.02 | 0.8 | 9.31 | 0.45 | 2 | 1645
21 | 18 | 21 | 0.49 | 5.72 | 0.28 | 2 | 1645
22 | 16 | 99.6 | 2.32 | 27.28 | 1.3 | 2 | 1645
22 | 34 | 48.74 | 1.13 | 13.35 | 0.64 | 2 | 1645
10 | 30 | 20.43 | 0.3 | 12.03 | 0.71 | 2 | 2635
23 | 35 | 17 | 0.4 | 4.65 | 0.22 | 2 | 2635
24 | 33 | 60.31 | 1.53 | 16.53 | 0.81 | 2 | 1645
24 | 4 | 107.85 | 1.5 | 25.63 | 1.66 | 2 | 2635
19 | 34 | 63.9 | 1.47 | 19.03 | 0.78 | 3 | 1645
19 | 34 | 63.9 | 1.47 | 19.03 | 0.78 | 3 | 1645